武 汉 工 商 学 院

招（议）标文件

[image: image1.png]



招标项目名称: 电梯供货安装招标                   
编        号: G2018-07                
武汉工商学院招投标办公室

二○一八年五月二十一日
第一部分   招标邀请
根据我院实际需求，现面向社会诚招具有实力的单位参与我院电梯供货安装招标项目的投标，欢迎能按标书要求提供优质服务的教材供应单位前来投标。

一、招标项目名称：G2018-07 电梯供货安装招标 
经招标方认可资格合格的投标单位携带有关有效证件到武汉工商学院招投标办公室办理招标文件购买事宜，每份招标文件需交  500    元资料费（该费用收取后概不退还）。

每个投标单位须在递交投标书之前交纳投标保证金20000.00     元，收款单位：武汉工商学院

开户行：建行民族大道支行

账  号：42001237044050001270 

开标后未中标单位的保证金在十五个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

二、投标截止时间

投标单位按甲方要求准时将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我院规定的时间内与我院签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我院有权扣留保证金。

三、付款方式：

合同签订后五日内，甲方向乙方支付合同总货款10%的定金；提货前十天，甲方向乙方支付合同总货款的40%作为第二期款；设备安装完毕经甲方验收合格之后，甲方向乙方支付合同总货款的45%；合同总货款的5%作为质保金，自验收合格之日起，设备经甲方正常使用贰年无质量问题后付清。

四、开标日期：另行通知
招标单位：武汉工商学院

执行单位：武汉工商学院招投标办公室
地    址：武汉市洪山区黄家湖西路3号

联系单位：武汉工商学院招投标办公室

联 系 人：李老师 

联系方式：027-88147037  

第二部分   投标须知

一、招标文件要求及相关说明

1、对投标人的要求：

（1）具有独立法人资格、有能力提供招标货物及服务的国内制造商或供应商（包括在中国境内生产及注册的外国独资或中外合资、合作企业）。

（2）具有独立承担民事责任的能力。

（3）具有良好商业信誉，注册资金在100万以上。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）三年内在经营活动中没有违法、违纪或不良记录。

（7）投标人是代理商或经销商的，需提供制造厂家委托授权书。

（8）在国内生产、销售产品的历史不少于5年。

2、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

3、所供设备、材料必须具有明确的生产厂家、型号、规格、产地证书、合格证、产品质检报告等。

4、投标价均按人民币报价，且为含税价。

二、投标书内容

1)商务部分文件：
(1)投标一览表；
(2)投标函；
(3)投标报价一览表；
(4)投标分项报价表；
(5)法人代表身份证明书；
(6)法人代表授权委托书；
(7)投标设备质量保证书；
(8)企业资质证明文件：
①营业执照复印件；
②企业资质等级证书文件；
③国家相关部门颁发的特种设备生产许可证复印件；
④制造商直接授权证明文件原件；
⑤产品鉴定证书、技术引进证明文件复印件；
⑥委托代理人身份证复印件；
(9)电梯安装施工技术人员基本情况一览表；
(10)设备主要部件清单及报价表。
2）技术部分文件
（1）设备性能说明；
（2）质量保证措施；
（3）电梯安装施工组织设计；
（4）电梯施工工艺流程；
（5）施工现场组织机构；
（6）安全保障措施；
（7）文明施工及方案；
（8）货物检验、验收执行标准；
（9）调试和验收要求；
（10）详细交货资料清单；
（11）关键部件清单及承诺（提供质保期满后主要零部件价格表）；
（12）设备包装、标识及运输方案；
（13）其他声明：
①售后服务承诺；
②保修期满后维保服务；
③电梯质保期内全责保养（修）项目；
④人员培训计划；
⑤优惠声明。
三、投标文件一式四份，请注明正、副本，其中正本一份，副本三份，要求密封包装，并在拆缝处加盖印章或签名密封。

四、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

五、武汉工商学招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第3部  技术要求及商务要求

1  建设背景及要求

因武汉工商学院实验楼电梯老旧故障频繁，不适应现代化教学理念，为了教学需求，需增设电梯1部，更换电梯1部。

2  产品配置清单及技术参数

	采购数量及要求

	无机房乘客电梯
	2部
	配件和安装等质量、技术、参数符合国家相关规定并合格达标，且均能满足消防验收达标

	功能/安全满足
	上下输送人物

	
	停电、断电电梯自动运行平层送客出梯

	
	乘梯满足正常及盲人使用

	
	对外多方应急通信

	
	过载停楼报警规避机索轿损害意外

	
	符合维保过程中确保人员安全规定

	
	运行方向、楼层及到站显示

	
	变频驱动使电梯启动、运行、停止时平稳舒适

	
	通风、照明自动开闭

	
	梯闲返基满载直驶

	
	上下速度自动设置

	
	上下越层限护防撞底冲顶

	
	因故障到运行时间超设定时间停梯，有故障监控

	
	光幕门保护


技术参数

	产 品 名 称
	无机房乘客电梯

	梯号
	DT1-DT2

	控制关系
	并联

	额 定 载 重kg
	1000KG

	额定速度m/s
	1.6m/s

	层站
	6/6/6

	提升高度
	26800mm

	井道尺寸(宽X深)mm
	2100mm*2000mm

	轿厢尺寸(宽X深)mm
	1600mm*1400mm

	顶层高度mm
	3950mm

	底坑深度mm
	1400mm

	开门方式
	中分两扇门

	开门尺寸mm
	 900mm*2100mm

	轿厢装潢
	304#发纹不锈钢，后壁整体镜面不锈钢，轿厢照明全部为LED

	轿门材料
	304#发纹不锈钢

	轿壁及前壁
	304#发纹不锈钢

	地板
	PVC

	厅门装饰
	层层304#发纹不锈钢

	门套装饰
	全层304#发纹不锈钢大门框

	其它要求1
	并联、开门延时，后侧整体镜面不锈钢，轿厢照明全部为LED，赠送消防功能

	
	

	序号
	功能
	说          明

	
	拯救及故障监测

	1
	修正运行
	电梯因停电或电源故障停在两层之间，当电源恢复后，该功能会把电梯运行到平层位置。当选用停电应急平层功能时会自动将电梯运行至平层位置，开门使乘客脱困。

	2
	马达过热保护
	当主机过载产生马达过热时，系统通过电流限制和过载控制功能，电梯会达到就近平层位置开门后停止驱动，以保护人员和设备安全。

	3
	电源相位故障检测
	在电梯供电电源中一相或几相电压过低或断相时使电梯停止运行;借电电源正常时电梯恢复正常运行。

	4
	紧急电动运行功能
	当允许的部分安全回路断开时，使用该组按钮可移动轿厢。

	5
	运行时间监察
	当控制系统检测到因电梯的轿厢、对重或其它任何运动部件卡滞而产生的主机运转时间超过了设定的时间，会使主机停止运转。

	6
	轿门限位开关
	用于轿门的独立限位开关。

	7
	轿顶急停开关
	按下轿顶急停开关，可使电梯停止运行。

	8
	底坑急停开关
	按下井道底坑急停开关，可使电梯停止运行。

	9
	安全钳安全开关
	当安全钳动作时，与之联动的安全开关使电梯停止运行。

	10
	轿厢限速器安全开关
	限速器装有开关，当电梯速度超过允许值使电梯停止运行

	11
	限速器涨紧安全开关
	当限速器钢丝绳松弛、松开或断裂时，使该安全开关动作，电梯停止运行。

	12
	轿厢照明开关-机房
	安装在机房的电梯照明主开关，可以切断电梯照明电源，或当照明线路漏电时，防止人员触电。

	13
	电梯主开关-机房
	安装在机房墙壁上的电梯主开关，可以切断除电梯照明供电以外的其它电梯供电。

	14
	轿门触点
	用于监控轿门是否关好。

	15
	禁止开门开关
	设在控制柜内的一个开关，检修时用于禁止轿厢门打开。

	16
	缓冲器开关
	当采用液压缓冲器时，缓冲器的安全监察开关，反馈缓冲器工作状况。

	17
	电阻制动
	电梯减速时，主机产生再生能量，采用电阻吸收再生能量。

	18
	电梯上行超速保护
	当电梯上行速度超过额定速度约1.2倍时，系统自动将电梯减速或制停。

	19
	轿顶检修优先
	当轿顶检修开关处于检修位置时，且机房紧急电动开关处于紧急电动

位置时，只有轿顶上、下行按钮起作用，而机房紧急电动上、下行按

钮不起作用。

	20
	门锁回路检测
	当门锁回路被短接或触点粘联时，电梯禁止运行。

	21
	故障自诊断
	控制器可记录最新的故障，以便快速排除，恢复电梯运行。

	22
	电梯门重复开关
	有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复开关3次。

	23
	下行超速保护
	当电梯下行的速度超过额定速度约1.2倍时，系统自动切断控制电源，使电梯减速或制停；如电梯继续下行，其速度超过额定速度约1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

	24
	上下越层及上下极限保护
	有效地防止电梯万一失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

	
	紧急情况运行

	25
	同步运行
	如果电梯丢失楼层位置信号，电梯自动返回端站进行同步校正。

	
	紧急备用电源运行

	26
	应急轿厢照明
	在轿厢照明电源故障时，轿厢内一个独立的应急照明灯亮。

	27
	应急电池供电
	应急电池始终给电梯报警系统供电，并在轿厢照明电

源故障时给轿厢应急照明灯供电。电池在电梯正常时

自动充电，且电池状况及其电量一直被监控。

	
	紧急通讯

	28
	五方通话（6台及以下）
	通过对讲机，使轿厢、轿顶、底坑、机房和救援服务值班室之间可以通话。

	
	厅外信息显示

	29
	外呼登记显示灯
	显示灯亮表示外呼信号已被登记；外呼信号已被服务时灯灭。

	30
	厅外轿厢位置指示，七段码
	轿厢位置指示器显示轿厢实际所在的楼层区域，表现为七段码。

	31
	运行方向箭头显示
	方向箭头显示轿厢实际或将要运行的方向

	
	轿内信息显示

	32
	轿内轿厢位置指示，点阵式
	轿厢位置指示器显示轿厢实际所在的楼层区域，表现为点阵式。

	33
	内呼登记显示灯
	显示灯亮表示内呼信号已被登记；内呼信号已被服务时灯熄灭。

	34
	内呼登记蜂鸣
	蜂鸣器声响一下表示一个内呼已登记。

	35
	轿厢超载功能
	如果轿厢载重超过电梯额定载重的10%，电梯不能起动，电梯门开着，轿厢内的超载信号闪烁或警报器响，提示部分乘客离开轿厢。

	36
	运行方向箭头显示
	方向箭头显示轿厢实际或将要运动的方向。

	
	维保控制屏内信息显示

	37
	轿厢位置指示
	轿厢位置指示器显示轿厢所在的楼层区域。

	38
	启动计数器
	控制柜内的控制主板统计电梯从一层到另一层的累积起动次数。

	39
	控制柜内部件标签
	在控制柜内的部件均有独立的识别标签。

	40
	检修运行
	在检修运行模式，按检修运行按钮电梯以限定速度运行。

	
	空闲轿厢分配

	41
	自动返基站
	当电梯空闲时，自动返回到基站，电梯门关闭。

	
	优化运载流量功能

	42
	满载直驶
	当电梯满载时，只相应内呼，不相应外呼。

	
	出入轿厢

	43
	关门按钮
	当货物均已进/出轿厢后，轿厢内的人员按关门按钮，使轿厢门立即关闭。

	44
	开门按钮
	按轿厢内的开门按钮可以打开正在关闭的门，以防止人员及货物被夹住。

	45
	外呼重新开门功能
	当电梯已关门，但未启动时，本层同方向的外呼信号能重新开门。

	46
	精确再平层
	当电梯在开门区域停靠时，由于乘客（或货物）进出轿厢，使轿厢偏离了平层位置，电梯会有自动运行返回平层位置。

	47
	提前开门
	为提高运行效率，电梯在平层的同时提前开门。

	48
	光幕
	装于轿厢入口或轿厢门板上光幕，在红外光线被遮挡时，防止关门或重新打开正在关闭的门。

	49
	检修用开关门按钮
	在检修运行模式下，持续按压独立设在轿顶的按钮，可以控制轿厢开门或关门。

	
	滥用、误用保护

	50
	取消轿厢虚假召唤
	通过检查电梯连续两次停靠，在没有光幕被遮挡或电梯未开门时，取消所有内呼。

	51
	指令登记删除
	如果按错了轿厢内呼，只要把同一按钮连按两次，就可取消已登记指令。

	52
	按钮粘连监察
	所有内外呼按钮都被监控以防止粘连。

	53
	反向内呼
	与当前运行方向相反的轿厢内呼可以被接受后登记。

	54
	外呼互锁
	防止同时登记同一楼层的上、下外呼两个信号。

	
	运行舒适度

	55
	电梯变频驱动
	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。

	56
	轿厢照明自动控制
	电梯最后一次运行结束，所有层门和轿门都关闭，预置时间

后，轿厢照明关闭；电梯有新召唤信号时，轿厢照明重新打开

	57
	轿厢通风自动控制
	电梯最后一次运行结束，所有层门和轿门都关闭，预置时间后，轿厢通风关闭；电梯有新召唤信号时，轿厢通风重新打开。

	58
	轿厢内照明监察
	当轿厢照明电源故障时(群控系统时，该电梯从群控中脱离)，取消所有内呼信号，运行到下一个停靠站后，电梯停止运行。

	59
	起动补偿
	电梯起动前，控制系统预先设置马达转矩，保证电梯启动平缓。

	
	选配功能

	60
	并联功能
	按照最优级等待时间最短的电梯分配运行，使电梯空驶率降低及乘客候梯时间缩短

	61
	停电应急平层
	当电源故障或停电时，该装置通过自备蓄电池将电梯运行至就近位置将门打开使乘客脱困，然后电梯保持开门状态并停止运行。

	62
	后壁镜面不锈钢
	使轮椅患者看清楚电梯开关门的状态，并可以看清楚电梯显示的楼层。

	63
	盲文按钮
	使眼睛障碍患者清楚的选定要去的楼层。

	64
	消防功能
	电梯处以消防状态时，电梯会自动迫降至1楼，供消防人员使用，取消外呼功能避免乘客通过电梯时逃生而发生事故。

	65
	开门延时功能
	当会议人员集中进入时按此按钮会自动按设定的时间延迟关门，方便此类乘客安全便捷的使用电梯，当该乘客进入轿厢后按关门按键电梯会取消延时立即关门。


3、商务及其它要求

3.1交货期：合同签订后 120 日历天。
3.2质 保 期：验收合格后二年。

3.3免费提供相关使用的现场培训。

3.4投标报价：综合交货价（包括人工、设备、管理、办公、交通、物耗、利润、保险、培训、税费、风险及有关的其它费用等）

3.5售后服务：具备完善的技术支持和售后服务能力

3.5.1需提供本地化售后上门服务，24小时响应 。

3.6付款方式：详见第7页

3.6.1本合同中甲乙双方之间发生的一切费用以人民币结算及支付。项目合同签订按采购人与中标人双方签订的合同条款执行。

廉 政 责 任 书

    为加强学校党风廉政建设，规范学校各项经济活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保障国家以及甲乙双方的合法权益，根据国家有关经济活动的法律法规以及廉政建设的有关规定，特制定本责任书。

    一、任何人不得接受或邀请参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身和娱乐等活动。

    二、任何人不得接受或邀请以考察为名而与项目无关的出国（境）或国内旅游。

    三、任何人不得收受或赠送任何形式或名义的礼金、有价证券、贵重物品以及回扣、好处费、感谢费等。

    四、任何人不得以任何名义在本单位或另一方报销应由个人支付的费用。

    五、任何人不得以任何名义为其配偶、子女、亲属在其对方单位安排工作或参与业务活动。

    甲方有关人员如有违反上述一至五项的行为，将依照学校有关规定予以处理；涉嫌犯罪的移送司法机关追究其刑事责任。

    乙方有关人员如有违反上述行为，甲方有权终止合同或不予付款；严重违纪的，将向其上级主管部门举报；涉嫌犯罪的，向司法机关举报追究其刑事责任。对因上述违纪违法行为给甲方造成经济损失的，乙方应承担相应经济赔偿责任。同时，甲方将乙方违纪违法单位及人员记入“黑名单”，使其三年内或永久不得进入甲方市场。
