
武 汉 工 商 学 院

招（议）标文件

[image: image1.png]



招标项目名称: 中心配电房高压设备更新及安装调试工程  
编        号:G2019-14         
武汉工商学院招投标办公室

二○一九年六月十七日
目   录

3第一章  招标公告


31. 招标条件


32. 项目概况与招标内容


33. 投标人的资格要求


44. 招标文件获取


45. 投标文件的递交


46. 联系方式


5第二章  投标人须知


5投标人须知前附表


81. 总则


82. 招标文件


83. 投标文件


10第三章    技术规格和要求


10一、应遵循的主要标准


11二、技术要求


18第四章  投标文件格式


19目    录


204.1 投标函


214.2 投标一览表


224.3 投标分项报价表


254.4 法定代表人身份证明


264.5 法定代表人授权委托书


274.6 投标保证金


274.7 合同条款响应/偏离表


294.8 技术规格和要求响应/偏离表


304.9 技术性能、参数的详细描述


304.10 资格审查资料


30（一）投标人基本情况表


31（二）生产（制造）商资格声明


33（三）KYN28-12型高压柜的国家级检测报告、燃弧实验报告


33（四）近年财务状况表


35（五）近年同类货物供给表


36（六）近年同类改造工程业绩表


37（七）近年发生的诉讼及仲裁情况


374.11 其他材料





第一章  招标公告

1. 招标条件

武汉工商学院中心配电房高压设备更新及安装调试工程，项目业主为武汉工商学院，建设资金来自学校自筹，招标人为武汉工商学院。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标内容

2.1 项目概况：本项目为武汉工商学院高压设备更新及安装调试工程。
2.2 招标内容：

（1）10KV高压开关柜部分：12台KYN28A-12型高压铠装式金属移开封闭式开关柜。
（2）安装及调试部分：包含拆除旧高压柜、新增电缆沟土建施工、安装新高压柜并连接铜排、G1高压进线柜施工对接现有的武汉市供电公司进线电缆、G4～G9高压出线柜施工对接现有的引至各变配电房和箱变的高压出线电缆、防雷接地设施、停电前的调试及测试、通电运行等等。
（3）其它：

未来学校要做能源管理系统。高压柜内的智能仪表和高压微机保护器应预留与能源管理系统相关数据通讯的接口，将信号线引至值班室。

2.3 本项目划分为一个标段。

2.4 计划工期：合同签订后30日历天（设备到现场28日历天，安装调试2日历天）内，在招标方指定地点完成所有设备的安装与调试工作，并通电运行。

3. 投标人的资格要求

3.1 投标人应具备承担本次招标货物的生产（制造）或供给能力，并满足以下资格条件：

（1）投标人资格要求：具有独立法人资格，具有电力工程总承包二级及以上资质或输配电工程专业承包二级及以上资质，且承装4级、承修4级、承试4级资质（具有满足本项目的相关资质或证书），取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且在有效期内。

（2）财务要求：具有良好的财务状况，近三年无亏损，近三年财务状况应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

（3）业绩要求：近三年内（开标之日起向前推算三年，以承包合同签订日期为准，下同）承接过至少两项同等规模的类似供货业绩（合同金额贰百万及以上，以施工合同或中标通知书复印件为准）。

（4）信誉要求：1）诉讼及仲裁情况：没有涉及与工程承包合同的签订或履行有关的法律诉讼或仲裁，或虽有但无败诉；2）不良行为记录：近三年没有任何不良行为记录。
3.2 本次招标接受联合体投标。
4. 招标文件获取

4.1 请在学校规定时间内购买标书，购买人持单位介绍信或法定代表人授权委托书及委托人身份证、营业执照复印件、资质证书复印件购买招标文件。
4.2 招标文件每套售价300元，售后不退。

5. 投标文件的递交
5.1 投标文件密封于开标当天带来，具体开标时间另行通知。
5.2 投标人必须在学校规定时间内提交投标保证金，金额为人民币柒万元（￥70,000.00元）。投标保证金必须由投标人银行基本账户汇出。未按本招标文件规定的格式和要求提交投标保证金的投标文件无效。

收款单位：武汉工商学院

开户行：建行武汉洪福支行
账  号：42001237044050001270 

6. 联系方式

招标人：武汉工商学院   联系人：
商务部分  黄伟   027-88147037 

技术部分  黄浩   027-
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	名  称：武汉工商学院

地  址：武汉市黄家湖
联系人：商务部分  黄伟  027-88147037

技术部分  黄浩  027-

	2
	招标项目名称、招标编号
	招标项目名称：武汉工商学院中心配电房高压设备更新及安装调试工程



	3
	资金来源
	学校自筹

	4
	资金落实情况
	已落实

	5
	投标人资格条件
	1、投标人应具备承担本次招标货物的生产（制造）或供给能力，并满足以下资格条件：

（1）投标人资格要求：具有独立法人资格，具有电力工程总承包二级及以上资质或输配电工程专业承包二级及以上资质，且承装4级、承修4级、承试4级资质（具有满足本项目的相关资质或证书），取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且在有效期内。

（2）财务要求：具有良好的财务状况，近三年无亏损，近三年财务状况应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

（3）业绩要求：近三年内（开标之日起向前推算三年，以承包合同签订日期为准，下同）承接过至少两项同等规模的类似供货业绩（合同金额贰百万及以上，以施工合同或中标通知书复印件为准）。

（4）信誉要求：1）诉讼及仲裁情况：没有涉及与工程承包合同的签订或履行有关的法律诉讼或仲裁，或虽有但无败诉；2）不良行为记录：近三年没有任何不良行为记录。。

2、本次招标接受联合体投标。

	6
	踏勘现场
	购买标书的厂家，学校统一安排时间现场踏勘答疑

	7
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日15天前

	8
	分  包
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许

	9
	投标人要求澄清
招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日15日前

	10
	投标人确认收到
招标文件澄清的时间
	收到澄清通知后24小时内（以发出时间为准）

	11
	投标人确认收到
招标文件修改的时间
	收到修改通知后24小时内（以发出时间为准）

	12
	投标报价
	3.2.1投标报价为：全包价。报价应包括：设计费，运至合同指定地点的设备费、运输费、装卸费、设备就位固定（以及为固定而制作焊接的支架等等）、配电网安装、检测调试费、保险费、配品配件费、技术指导、技术培训、税金、为安装而产生的水电费、总包管理配合费以及为使该工程达到竣工验收、业主安全使用而产生的等等一切费用；

3.2.2报价中还应包括售后等各项技术服务的费用；

3.2.3报价单位应同时列出认为必要的其他费用；招标结束后不再另行增加费用。

3.2.4报价总价：报价总价为设备及安装综合价，含设计费。报价表应包括主机设备和配套设备就位固定及调试验收、配电网安装固定及调试通电验收，最后列出单台报价及投标总价。

3.2.5所提供设备必须为合格全新正品，报价商须在报价文件中报出报价设备（配置）的品牌、产地、型号规格、数量和详细的技术指标等。

3.2.6根据业主和设计人的协议，设计费包含在投标报价中，设计费为投标单位中标价的3.5%，由中标人直接支付给设计人。

	13
	投标保证金
	投标保证金的形式：电汇

投标保证金的金额：人民币柒万元整

递交截止时间：学校规定时间内
采用电汇的投标保证金必须由投标人银行基本账户汇出。

	14
	退还投标保证金
	未中标单位一个月内退还

	15
	投标人是代理商的其他证明材料
	 eq \o\ac(□,√)要求生产（制造）商的授权

	16
	近年财务状况的年份要求
	2016 年、2017 年、2018年

	17
	近年同类货物供给表年份时间要求

（新产品除外）   
	2017 年6月1日----2019年6月1日

	
	同类货物是指
	配电所提供KYN28A-12型高压配电柜和安装改造通电工程。

	18
	证明文件
	生产（制造）商公开出版的产品说明书和（或）检测机构出具的检测报告

	19
	投标文件正副本份数
	正本1份，副本5份

	20
	投标截止时间
	按学校规定时间

	21
	递交投标文件地点
	开标当天带到指定地点

	22
	是否退还投标文件
	□是

 eq \o\ac(□,√)否

	23
	开标时间和地点
	另行通知

	24
	密封情况检查
	 eq \o\ac(□,√)投标人或投标人代表检查

□招标人委托的公证机构检查

	25
	开标顺序
	开标当天现场抽签

	26
	履约担保金
	中标单位投标保证金转为合同履约担保金

	27
	中标人违约责任
	1.若中标人无正当理由不能交货或无限期延期交货，招标人有权单方终止合同。

2.中标人安装期延误，每延误一天，中标人按￥100000元每天给以招标人违约金。

3.凡中标人出现下列情形之一的，招标人有权终止本合同，并停止支付合同价款，乙方应按本合同总价款的30％赔偿招标人直接损失费。

1）中标人交货期延误超过合同约定期限 50% 的；

2）设备质量、安装质量不符合合同约定或不满足国家标准或行业标准，且经整改仍无法满足要求的；

3）有其他招标人认定的其他严重损害甲方利益或妨碍合同履行的行为的。




1. 总则
1.1费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.2语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.4踏勘现场

1.4.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.4.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标文件；

（2）设计图纸。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标一览表； 

（3）投标分项报价表；

（4）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（5）投标保证金；

（6）合同条款响应/偏离表
（7）技术规格和要求响应/偏离表
（8）技术性能、参数的详细描述；

（9）资格审查资料

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价为：全包价。报价应包括：设计费，运至合同指定地点的设备费、运输费、装卸费、设备就位固定（以及为固定而制作焊接的支架等等）、配电网安装、检测调试费、保险费、配品配件费、技术指导、技术培训、税金、为安装而产生的水电费、总包管理配合费以及为使该工程达到竣工验收、业主安全使用而产生的等等一切费用。

3.2.2 报价中还应包括售后等各项技术服务的费用。设计费包含在投标报价中，设计费为投标单位中标价的3.5%，由中标人直接支付给设计人。

3.2.3报价单位应同时列出认为必要的其他费用；招标结束后不再另行增加费用。

3.2.4报价总价：报价总价为设备及安装综合价、设计费。报价表应包括主机设备和配套设备就位固定及调试验收、配电网安装固定及调试验收、等报价，最后列出单台报价及投标总价。

3.2.5所提供设备必须为合格全新正品，报价商须在报价文件中报出报价设备（配置）的品牌、产地、型号规格、数量和详细的技术指标等。

3.3 履约担保金

3.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、经过招标人书面认可的履约担保金格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保金由牵头人递交。

第三章    技术规格和要求
一、应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按技术要求较高的条款执行或按双方商定的标准执行。

IEC62271-200：2003  额定电压1kV以上至52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

GB312.1   高压输变电设备的绝缘配合

GB3906    3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB50171   电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50150   电气装置安装工程电气设备交接试验标准 

GB1984    高压交流断路器
GB1985
   高压交流隔离开关和接地开关

GB1207
   电磁式电压互感器

GB1208
   电流互感器

JB/T 8738    高压交流开关设备用真空灭弧室

GB/T 11022   高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T402      交流高压断路器订货技术条件

DL/T403      12～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T404      3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T486      交流高压隔离开关（和接地开关）的订货技术条件

DL/T539      户内交流高压开关拒和元部件凝露及污秽试验技术条件 

DL/T593      高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11032     交流无间隙金属氧化物避雷器

DL/T538      高压带电显示装置

DL/T 1059    电力设备母线用热缩管

GB762-81《电气设备额定电流》

IEC229-1A《短路保护并列设备》

GB1208-87《电流互感器》

IEC-185《电流互感器》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

二、技术要求

1 、10KV开关柜
1.1基本参数和性能 

开关柜的型式  高压铠装式金属移开封闭式开关柜（KYN28A-12/T1250-31.5型）。

额定电压12kV   

额定频率50Hz    

额定电流 1250A ：进线柜真空断路器1250A ，出线柜真空断路器630A 

主母线：1250A
短时耐受电流  31.5KA

额定开断电流  31.5KA

额定短路开断电流（有效值）  31.5KA

额定关合电流（峰值）80KA

额定短路耐受电流（4s）31.5KA

一次母线动稳定电流（峰值）63KA

温升试验 1250A*1.1倍

辅助和控制回路的绝缘试验 2000V，1min
柜体及开关设备主绝缘的工频及雷电冲击耐受电压水平 ：

雷电冲击耐受电压：相对地、相间  75kV(峰值)；断口间  85kV(峰值)； 

1min工频耐压：相对地、相间  42kV(有效值)；断口间  48kV(有效值)。

防护等级：外壳IP4X，室间IP2X 

1.2 结构要求

1.2.1 一般结构要求

1.2.1.1 高压开关柜柜体设计时，必须考虑运行中的散热问题。其结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

1.2.1.2高压开关柜的外壳（包括骨架、面板等）必须采用厚度2mm或以上的冷轧板或敷铝锌板多重折边工艺制成（除通风窗、排气孔外），并具有较高的机械强度，外形应美观。外壳固定螺栓采用不小于M10的内六角螺栓。柜子后背门的固定，在满足内部燃弧试验要求强度的条件下，留有开启式铰链以方便柜门开启。

1.2.1.3高压开关柜具有功能分隔室，包括母线室、断路器室、电缆室、控制仪表室等，各室之间的防护等级应不低于IP2X，各室对外的防护等级应满足DL/T404的规定,且不能低于IP4X。

断路器室、母线室及电缆终端室应设有独立的泄压通道，通道孔均开向柜顶上方。

1.2.1.4高压开关柜母线穿透的柜间隔板须采用非导磁且阻燃材料。

1.2.1.5开关柜的正面应有不锈钢铭牌（厂名、厂址、型号规格、出厂日期等）、一次接线模拟图、柜位、手车序号。线路名称、表计、信号继电器等元件应有标明用途的标牌（黑底白字）。

1.2.1.6开关柜前后均有柜内设备接线图。

1.2.1.7柜前断路器室、柜后断路器静触头连接线室、互感器室、电缆室、避雷器室等的门上均应留有观察窗。观察窗应使用机械强度与外壳相近的透明材料制成，满足内部燃弧故障试验要求。

1.2.1.8在开关柜正面（仪表室柜门上）及背面门上，分别装有高压带电显示装置功能的元件（具有验电功能），以满足柜前、柜后安全维护的要求。

1.2.1.9断路器及其操动机构必须牢固的安装在手车上，并带有拉出可动部分所必需的装置。手车室导轨应可靠和便于断路器推进和滑出。

1.2.1.10真空断路器的分、合闸按钮不能外露，以免误碰触而引起误分、误合。

1.2.1.11手车推至工作位置、试验位置应有到位指示装置。开关手车轨道上应设置“工作位置”、“试验位置”标识，并能正确指示出它的分、合闸状态。

1.2.1.12柜体颜色RAL7035（计算机灰）,柜体内表面能抗冷凝。

1.2.2导体

1.2.2.1 导体直线搭接时，搭接长度不得小于导体宽度。导体垂直搭接时，接触面积必须尽可能大，搭接处的导体不能有对接口。

1.2.2.2柜内母线和分支引线均用电解铜母线，柜中主母线及引下线等裸露的带电体，采用母线热缩绝缘导管包裹绝缘包封。柜内母线、分支引线尺寸须按招标图要求加工。 

导体搭接处两面的平整度应满足GB/T 5582.1一2005 要求，接触面的电流密度应满足DL/T5222-2005要求。

母线紧固螺丝应采用不小于φ16规格的螺丝。

柜内主母线安装应符合GBJ149《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的要求。

1.2.2.3主回路带电体金属边缘部分和柜体内金属凸出部分应采用倒圆角结构。主母线和分支母线端部也应倒圆角并包有绝缘。
1.2.3 其它

1.2.3.1柜内所有一次电器元件及绝缘子、套管均应采用性能优良和运行可靠元件，电流互感器的动热稳定要求与断路器保持一致。

1.2.3.2 开关柜应具有完善的“五防”功能。

1.2.3.3 真空断路器与其配套的弹簧操动机构，应具有完善可靠的控制回路，可通过柜上控制开关的切换，实现远方/就地关合和跳闸的操作。

1.2.3.4 柜门应采用先进的结构技术，要求采用厚度不小于3mm的冷轧钢板或敷铝锌板加工，结构强度满足最大电动力的要求，防护等级应满足防护要求。

1.3主要元器件选型要求

1.3.1断路器 （选用：ABB：VD4-12; 常熟：CV2-12；施耐德：HVX12）

1.3.1.1 真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构，即联体式结构，并采用固封（绝缘层耐受电压不低于30kV1min）式极柱和模块化操作机构。
1.3.1.2 真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。须提供出厂试验报告。

1.3.1.3真空断路器电寿命：E2级。

1.3.1.4真空断路器机械寿命：M2级（延长的机械寿命，10000次操作循环）。

1.3.1.5断路器使用年限：保证20年。机械部分免维护时间不得少于3年。

1.3.2 对断路器操动机构要求

1.3.2.1 操动机构应配备断路器的分、合闸指示，断路器、储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

分闸、合闸按钮颜色分别为绿色、红色，并标有“分”、“合”字样。

储能指示、分合闸指示采用永久性标记，不允许采用不干胶标签粘贴。

1.3.2.2 应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。

1.3.2.3 弹簧操动机弹簧储能构应能电动机储能并可手动储能。

1.3.2.4 操作机构电源用交流220V。

1.3.2.5 防护等级应不低于IP2X。

1.3.3 互感器(采用国内知名品牌：大连一互；大连二互；信阳信互等)

1.3.3.1互感器的二次接线端子的螺杆直径应≥4mm，螺杆头为外六角加十字槽。螺杆及连接处应有可靠的防锈镀层。

二次接线端子应有用聚碳酸脂制成的透明防护罩。此防护罩应可方便加封，应能防止直接或间接接触到接线螺杆。

铭牌标志应清晰，在使用寿命期内不褪色。铭牌与互感器本体应紧密结合，应能防伪和防撬，不允许采用不干胶进行粘贴。

1.3.3.2电流互感器

电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。
测量用电流互感器在1％～120％额定电流下，在25％～100％任意负载点，功率因数Cosф=0.8～1.0范围内，误差均应满足《测量用电流互感器检定规程》（JJG 313-1994）“误差限值”的要求。在100％额定负载、Cosф=1.0下，误差应控制在《测量用电流互感器检定规程》（JJG 313-1994）所规定的额定功率因数下误差限值的60％范围内。  

当二次侧开路时，二次侧能承受电压3000V/1min，每个CT的二次绕组单独接地。应提供每种型式各参数电流互感器的磁化特性曲线和误差曲线。每个电流互感器应独立标号并提供接线图。 

1.3.3.3电压互感器

采用低磁密的电磁式电压互感器，其高压侧熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数相匹配。测量用电压互感器在80％～120％额定电压下，在25％～100％任意负载点，功率因数Cosф=0.8～1.0范围内，误差均应满足《测量用电压互感器检定规程》（JJG 314-1994）“误差限值”的要求。 

1.3.4 避雷器（采用国内优质产品）

避雷器的技术要求及参数应符合GB11032和IEC99-1998标准。

1.3.5 熔断器（采用国内优质产品）

1.3.6 接地开关（采用国内优质产品）

接地开关在闭合位置时应能承受相应回路的最大故障电流。

1.3.7 其它要求

1.3.7.1柜上信号指示灯宜选用节能型长寿命的LED。

1.3.7.2 柜内应选用UL标准V0级阻燃型端子，导线应具有阻燃性能。。

1.3.7.3连接片（压板）使用限位型。优选绝缘型。

1.3.7.4 在线测温装置（选用国内知名品牌:珠海格锐、北京诺迪威尔、秦皇岛耐思电气）具有RS-485通信口，可通过Modbus规约和通讯管理机连接

1.3.8  计量设备

进线柜、出线柜、计量柜、PT柜均设智能表计，多功能智能仪表应采用珠海格锐、北京诺迪威尔、秦皇岛耐思。

电力测控仪表要求集数字化、智能化、网络化于一身的新一代多功能智能仪表，具有可编程、自动化测量、LCD显示、电能累加、谐波测量、事件记录、数字通讯等功能,具有较强的电磁兼容能力。

精度要求 电压：0.2％±0.1V ；电流：0.2％±0.001A 功率：0.5％±0.4W  功率因数：0.5％±0.001 频率：0.1％  电能：有功0.5％，无功2.0％；提供RS485接口，符合国际标准的Modbus-RTU规约。
1.3.9 微机保护装置
微机综合保护装置采用许继电气、国电南瑞、司泰科的产品。

微机综合保护装置满足以下技术要求：  1、具有通用型的保护功能，实现三相过流保护、三相方向过流保护、接地故障方向过流保护、零序过流保护、负序过流保护、热过负荷保护、欠/过电压保护、报警等功能。具有PT、CT断线检测功能。2、同时还具有三相全电量的测量（电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等），  3、具有RS-485通信口，可通过Modbus规约和通讯管理机连接。4、具有液晶显示和中文操作界面。 5、保护安装在10KV开关柜上。

1.3.10 高压柜内设置自动加热冷凝除湿装置，降低高压柜凝露现象。

1.4 设备制造工艺要求

1.4.1 设备标志：每台开关柜应有一块不锈钢铭牌且字迹清晰可读。
1.4.3 二次部分技术工艺要求

1.4.3.1 计量电压、电流回路中导线颜色见GB/T2681。

计量用电压互感器二次专用绕组的连线的连接，须采用截面不小于4 mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线。非计量用的二次连线及辅助回路的连接，须采用截面不小于2.5mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线；

电流互感器所有二次回路的导线须采用截面不小于4 mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线。

1.4.3.2每个二次接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。

1.4.3.3对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上。

1.4.3.4端子排应便于更换且接线方便，离地高度不宜低于350mm。

1.4.3.5二次接线芯线号头编号应用标签机打印，不得用油性笔编写。

1.4.3.6 电能表垂直安装在开关柜里面。电能表的读数对柜门观察窗的距离不得大于80mm，以方便抄表。

1.4.3.7每台开关柜前后应有一块不锈钢标志牌（开关柜双重名称）
2、技术文件要求
2.1 资料文件

2.1.1 随同投标文件一起提供的一般性资料，包括高压柜型式试验报告、燃弧实验报告、鉴定证书、安装使用说明书、总装图、金属铠装移开式中置开关设备断路器累计开断电流与触头寿命关系曲线、涉及全寿命周期成本（LCC）计算的文件和主要技术参数等。

2.1.2 在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供下列图纸资料及其AutoCAD格式的电子文档光盘2份。

1) 总装图: 应表示设备总的装配情况，包括外行尺寸、设备的重心位置与总质量、受风面积、运输尺寸和质量，控制柜位置，电缆入口位置，一次接线端子尺寸及其它附件；

2) 基础图：应标明设备和其控制柜的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸、设备的静态负荷及操作时的动态负荷等；

3) 电气原理图：应包括设备控制柜及操动机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点相互对应编号，必要时，应提供所有特殊装置或程序的概要操作说明；

4) 额定铭牌图：应包括制造厂家、制造年月、产品型号、出厂编号、主要额定参数等。

5) 控制柜与断路器相互连接图：应包括控制柜内全部端子情况，并标明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置；还包括汇控柜到各机构箱、分控柜之间的连接电缆图。

6) 控制柜装配图；

2.1.3设备供货时，开箱资料除了上面所规定的图纸资料外，还应提供下列资料，均为一式4份:  

1) 设备安装、运行、维护、修理说明书(中文或中英文对照，并提供电子版)，安装作业指导书，设备一次本体装配作业指导书、设备二次安装调试作业指导、设备调试大纲、关键质量控制点、质量管理措施和相关工艺的指导性文件；

2）部件、易损件、备品备件及专用工器具清单；

3）出厂试验报告、产品合格证、断路器累计开段电流与触头寿命关系曲线等。   

3、 监造、安装及质量保证

3.1监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在设备进行出厂包装前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

3.2安装

制造厂在安装和启动时应安排安装人员提供现场安装服务，并有对招标方运行人员提供相关培训的义务，并将所有培训资料交招标方一份。

3.3质量保证

1）全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

第四章  投标文件格式
正/副本

       （项目名称）招标

投  标  文  件

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）
      年     月     日
目    录

一、投标函

二、投标一览表

三、投标分项报价表

四、法定代表人身份证明

五、法定代表人授权委托书 

六、投标保证金

七、合同条款响应/偏离表
八、技术规格和要求响应/偏离表
九、技术性能、参数的详细描述

十、资格审查资料

十一、其他材料

4.1 投标函
投 标 函

致：              （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                    （项目名称）招标文件的全部内容 ，接受你方在招标文件中对投标方的约束条件。我方愿意以人民币（大写）                元（¥                 元）的投标总价，按照合同的约定提供、交付货物及服务，并修补其缺陷。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期 90 天内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同签订后七日内，向设计人支付设计费。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务。

（5）我方承诺未在合同约定的安装期限二天内完成安装、调试及通电运行，每超过一天罚款拾万元。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。
投 标 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址                          邮编             

电话                          传真             
电子邮箱                                       
网址：                                         
       年       月       日

4.2 投标一览表
投标一览表

投标人名称：              招标编号：                         货币单位：人民币元
	序号
	内容
	投标报价
	投标保证金
	交货时间
	备注

	1
	设备和随机备件
	
	
	
	

	2
	运输及保险费          
	
	
	
	

	3
	安装及调试费        
	
	
	
	

	4
	设计费
	
	
	
	

	5
	其他伴随服务费 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	投标总价（投标价总计列入投标函）
	


投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
       年       月       日
4.3 投标分项报价表

4.3.1   设备（材料）和随机备件分项报价表
投标人名称：                  招标编号：                    货币单位：元人民币

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
(注明装运地点）
	总价
	产地和

制造商
	备注

	1
	G1高压柜
	
	
	
	
	
	
	

	2
	G2高压柜
	
	
	
	
	
	
	

	3
	G3高压柜
	
	
	
	
	
	
	

	4
	G4高压柜
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（列入投标一览表）
	
	
	


投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
       年       月       日
4.3.2      其他伴随服务费分项报价表

投标人名称：                  招标编号：                   货币单位：元人民币
	序号
	内容
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	安装费
	
	
	
	

	2
	调试费
	
	
	
	

	3
	检验费
	
	
	
	

	4
	技术服务费
	
	
	
	

	5
	培训费
	
	
	
	

	6
	其他
	
	
	
	

	总计（列入投标一览表）
	
	


投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
       年       月       日
4.3.3  货物说明一览表格式

投标人名称：                  招标编号：                 货币单位：元人民币
1、设备（材料）供货范围表

	序号
	名称
	规格、型号
	材质
	数量
	单位
	单价
	总价
	制造商
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、专用工具

	序号
	名称
	规格、型号
	材质
	数量
	单位
	单价
	总价
	制造商
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、随机备品备件

	序号
	名称
	规格、型号
	材质
	数量
	单位
	单价
	总价
	制造商
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4、其中进口件

	序号
	名称
	规格、型号
	材质
	数量
	单位
	单价
	总价
	制造商
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5、质保期后  年备品备件

	序号
	名称
	规格、型号
	材质
	数量
	单位
	单价
	总价
	制造商
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）

       年       月       日

4.4 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

    投标人名称：                                 
    单位性质：                                   
    地址：                                       
    成立时间：           年        月          日

    经营期限：                                   
姓名：               性别：            年龄：           职务：                    

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：____________（盖单位章）

______年______月______日

注:附法定代表人身份证复印件

4.5 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

    本人         （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期截止之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：___________________（盖单位章）

法定代表人：___________________（签字）

身份证号码：___________________________

委托代理人：_________________  （签字）

身份证号码：___________________________

_______年_______月______日

4.6 投标保证金

投标保证金

            （招标人名称）： 

我方于      年    月    日参加             （项目名称）的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为          万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金： 

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。 

2. 相互串通投标，或者向评标委员会成员行贿，或者以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假谋取中标。 

3. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保金。 

 附：《基本账户开户许可证》、银行汇款凭证、投标保证金收据的复印件。
投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）

       年       月       日

4.7 合同条款响应/偏离表
合同条款响应/偏离表

投标人名称：              招标编号：                          
	序号
	合同条款条目号
	招标文件的合同条款
	投标文件的合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年       月       日
4.8 技术规格和要求响应/偏离表
技术规格和要求响应/偏离表

投标人名称：                      招标编号：              

	序号
	招标文件
条目号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	1
	10KV高压开关柜
	
	
	
	

	2
	高压真空断路器
	
	
	
	

	3
	高压微机保护器
	
	
	
	

	4
	…
	
	
	
	


说明：1、投标单位对上表中内容真实性负全部责任；

2、规格尺寸和形状按招标人要求和合同要求执行； 

3、若技术规格高于招标文件要求，请另附文件资料说明；

4、本表应响应招标文件、国家、行业标准及其他要求；

  5、该表应加盖投标单位公章和法定代表人或其委托代理人印章。

投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）

       年       月       日
4.9 技术性能、参数的详细描述

……
4.10 资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	许可证及级别
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	技工
	

	基本账户账号
	
	
	其他人员
	

	经营范围
	

	关联企业
	与本单位负责人为同一人的单位：

与本单位存在控股关系的单位：

与本单位存在管理关系的单位：

	备注
	


注：在本表后应附有关证明材料的复印件。
（二）生产（制造）商资格声明

1.  名称及概况：

 (1）生产（制造）商名称：                                               
 (2）总部地址：                                                         
    传真/电话号码：                         邮政编码：                  
 (3）成立和/或注册日期：                                                
 (4）实收资本：                                                         
 (5）近期资产负债表（到     年   月   日止）

   ①固定资产：                         
   ②流动资产：                         
   ③长期负债：                         
   ④流动负债：                         
   ⑤净    值：                         
 (6）法定代表人姓名：                   
2.(1）关于生产（制造）投标货物的设施及有关情况：

     工厂名称地址        生产的项目        年生产能力        职工人数

  (2）本生产（制造）商不生产，而需从其它生产（制造）商购买的主要零部件:

     生产（制造）商名称和地址                 主要零部件名称

3.  本生产（制造）商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4.  近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

 (1）出口销售

    （名称和地址）                         （销售项目名称）            
 (2）国内销售

    （名称和地址）                         （销售项目名称）            
5.  近三年的年营业额

        年份          国内          出口           总额

6.  易损件供应商的名称和地址：

    部件名称                           供应商名称和地址
7.  最近3年直接或通过贸易公司提供的投标货物：

      合同编号：                         
      签字日期：                         
      项目名称：                         
      数    量：                         
      合同金额：                         
8.  开立基本帐户银行的名称和地址：                                  
9.  生产（制造）商所属的集团公司，如有的话：                                
10. 其他情况：组织机构、技术力量等                                  
    兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

生产（制造）商名称            （盖单位章）  

签字人姓名和职务                         
签字人签字                               
签字日期                                 
传真                                     
电话                                     
电子邮箱                                 
（三）KYN28-12型高压柜的国家级检测报告、燃弧实验报告

……
（四）近年财务状况表

	名称
	单位
	　　　　年
	　　　　年
	　　　　年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、主要财务指标
	
	
	
	

	1、净资产收益率
	
	
	
	

	2、总资产报酬率
	
	
	
	

	3、主营业务利润
	
	
	
	

	4、资产负债率
	
	
	
	

	5、流动比率
	
	
	
	

	6、速动比率
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
    2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。
    3、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
（五）近年同类货物供给表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	供货时间
	

	货物描述
	

	备注
	


注:应附中标通知书（如有）和合同协议书以及货物验收证表（货物验收证明文件）等的复印件，具体年份时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（六）近年同类改造工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	供货时间
	

	货物描述
	

	备注
	


注:应附中标通知书（如有）和合同协议书以及改造工程验收证表（验收证明文件）等的复印件，具体年份时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（七）近年发生的诉讼及仲裁情况

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉

讼

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲

裁

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

4.11 其他材料
按投标人须知前附表规定需要提交的其他材料。

PAGE  

